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Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL




	
Opombe – pomembno!


1. V tem Obrazcu je naveden seznam ključnih materialov in opreme, za katero ponudnik poda tehnične karakteristike ponujenih materialov in naprav ter priloži zahtevano dokumentacijo.

1. Obvezna priloga tega Obrazca je specifikacija ponujenega materiala in opreme (vzorci z opisi ali fotografije, ustrezna tehnično – prospektna dokumentacija, podrobni tehnični opisi, ipd., iz katere bo lahko Naročnik ugotovil ustreznost ponujenega materiala in opreme).  

1. Obvezna priloga tega Obrazca so tudi kopije vseh v obrazcu zahtevanih ali enakovrednih certifikatov, ki jih izda uradna pooblaščena ustanova ali agencija za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov z zahtevanimi  tehničnimi  specifikacijami ali veljavnimi standardi.

1. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo, je potrebno upoštevati področno zakonodajo,ki predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov. V kolikor to ne izhaja iz zahtevanih certifikatov, je obvezna priloga dokazilo o ustreznosti uporabe materialov v stiku s pitno vodo.

1. Pri materialih, kjer je zahtevana funkcionalna garancija proizvajalca, je potrebno priložiti originalno (podpisano in žigosano) garancijo proizvajalca. Funkcionalna garancija zajema zamenjavo reklamirane opreme vključno z vsemi gradbenimi, montažnimi in ostalimi stroški povezanimi z zamenjavo.

1. Pri vsaki posamezni poziciji tega Obrazca je lahko naveden samo en proizvajalec.

1. Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb od ponudnika zahteva, da dostavi vzorce ponujenega materiala oziroma opreme na vpogled.


1. Pri zahtevah so zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme je informativno naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Ponudi se lahko material oz. oprema, ki je enakovredna. 

1. V primeru, da so zahtevani materiali, navedeni v Obrazcu - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, drugačni od tistih v Tehničnih specifikacijah ali v Ponudbenem predračunu, se kot pravilni štejejo tisti iz Obrazca - SEZNAM MATERIALA IN OPREME.











	
Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL


	Pozicija
	
Zahtevani materiali in karakteristike 



	
01.
	
CEVI IZ NODULARNE LITINE (NL) 

	









































	
NL CEVI DN 80 - 500

Spoj: sidrni - razstavljivi

Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol  ali enakovredno

Tehnični opis:
Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« in »PFA« po specifikaciji spodaj, spoj VRS, Ve, RJ (razstavljivi sidrni spoj z objemko in zatiči oziroma varovalno objemko) ali enakovredno. 
Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno.  
Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. 
Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. 
Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj 2/3 dolžine. 
Zunanja zaščita Zn+Al 400g/m2 ali boljša + epoksi zaključni sloj.

	CEV NL  DN 80   C 64, PFA ≥ 40

	CEV NL  DN 100 C 64, PFA ≥ 40

	CEV NL  DN 150 C 64, PFA ≥ 40

	CEV NL  DN 200 C 50, PFA ≥ 40

	CEV NL  DN 250 C 50, PFA ≥ 40

	CEV NL  DN 300 C 40, PFA ≥ 30

	CEV NL  DN 400 C 40, PFA ≥ 30

	CEV NL  DN 500 C 30, PFA ≥ 30







	

	

NL CEVI DN 80 - 500


Spoj: nesidrni

Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol  ali enakovredno

Tehnični opis:
Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« po specifikaciji spodaj, TYTON spoj.
Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključena v ceno. 
Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo.
Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj 2/3 dolžine. 
Zunanja zaščita Zn+Al 400g/m2 ali boljša + epoksi zaključni sloj.

	CEV NL    DN 80 C 64

	CEV NL  DN 100 C 64 

	CEV NL  DN 150 C 64 

	CEV NL  DN 200 C 50 

	CEV NL  DN 250 C 50 

	CEV NL  DN 300 C 40 

	CEV NL  DN 400 C 40 

	CEV NL  DN 500 C 30 









	
	[bookmark: OLE_LINK2]Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
2.
	
BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA 

	

02.1
	

BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA

Spoj: sidrni-razstavljivi (DN 80-300)

Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno.

Tehnični opis:
Fazonski kosi z obojko, bajonetni spoj (razstavljivi sidrni spoj z zatiči oziroma varovalno objemko), ali enakovredno. 
Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno.  Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži.
Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključeni v ceno. 
Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno


Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca

















	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
02.2
	
BAJONETNI FAZONSKI KOSI Z INTEGRIRANIM ZASUNOM

Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno 
T-kos z enakim ali z reduciranim odcepom. Zasun z mehkim tesnenjem (vulkaniziran klin) na odcepu, vsi priključki z bajonetno obojko na zaklep, za spajanje z bajonetnimi fazonskimi kosi, jeklenimi, duktilnimi ali PVC/PE cevmi. Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN 300)

Tehnični opis:
Telo: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.
Os: nerjaveče jeklo / hladno-valjan navoj
Matica klina: medenina
Vodilo klina: iz plastike, odporno proti obrabi in visoko drsalno funkcijo, kar omogoča najvišje zaporne momente.
Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336 ali enakovredno, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu ali enakovredno.
Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj v skladu z DVGW W270 ali enakovredno.

Priključki:  obojka / vtič DN 80 - 300 (razstavljivi sidrni spoj z bajonetno obojko/vtičem) z ustreznim tesnilom. Na zaklep za spajanje s NL cevmi (zaklepni obroč in sidrno varovalo), ali PE cevmi (zaklepni obroč in PE prehodni kos) in bajonetnimi fazonskimi kosi (varovalna zagozda), PN 16. Vključno s tesnili, mastjo, sidrnimi elementi in prehodnimi kosi, ki morajo biti vključeni v ceno. 

Tesnila za vodo: 
- duktilne, jeklene cevi, z ustreznim tesnilom
Tlak: PN 16 bar
Dimenzije: od DN 80 do DN 300 

Dodatki: vgrad. garnitura, bajonetna spojka, vertikalno bajonetno varovalo, cestna kapa s podstavkom.

Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca





	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
03.
	
ZASUNI IN OPREMA 

	
03.1
	
ZASUNI DN 50 – 500

Proizvajalec:  HAWLE ali enakovredno 
Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del proti umazaniji zaščiten s tesnilom in parafinom, zgornji del ohišja  z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem.
Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336 ali enakovredno, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu ali enakovredno. 

Nastavek ključa: po VP325.
Ohišje: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm²  po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.
Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270 ali enakovredno.
Dodatki: vgradna garnitura, ročno kolo.

Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca


Priključki: prirobnica DN 50 – 500 obojestransko (po DIN 2501, EN 1092-2), 
Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih
Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar











	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	

03.2
	
CESTNE KAPE ZA ZASUNE

Proizvajalec:  HAWLE ( kat.št. 200) ali enakovredno
Cestna kapa po DIN 4056, pokrov s konusnim naleganjem. 

Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten 

Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča.

Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca


	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
03.3
	
VGRADNE GARNITURE ZA ZASUNE - TELESKOPSKE

Proizvajalec:  HAWLE (kat.št. 950) ali enakovredno.
Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. 

Material:
Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, 
Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten 
Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37
Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten.
Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37

Dodatki: podložna plošča, cestna kapa  

Vgradna globina: od 1,00 do 4,10 m

Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca



	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	04.
	POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA
Ø 32 – Ø 90 mm dobava v kolutih
Ø 110 – Ø 125 mm dobava v kolutih ali palicah

	04.1
	PE CEVI RC Z INTEGRIRANIM ZAŠČITNIM SLOJEM, Ø 32 – Ø 125 mm

Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno

Tehnični opis:
PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16.
Odgovarjati moraju tipu 2, klasifikacije PAS 1075, certifikat DIN_CERTO ali enakovredno.
10% zunanjega sloja v barvi medija, primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom.








	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	04.2
	ELEKTROVARILNE SPOJKE ZA PE CEVI  Ø 32 – Ø 125 mm

Proizvajalec: GF ali enakovredno

Tehnični opis:
Elektrofuzijska spojka za PE cevi, PE100, SDR11, PN16


	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
05.
	
FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA


	
05.1
	
PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE 

Spoj: prirobnični (DN 80-500)

Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno

Tehnični opis:
Fazonski kosi iz nodularne litine z vrtljivimi prirobnicami, 

Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno

Prirobnice DN ≤ 150:
PN16 v vseh primerih

Prirobnice DN ≥ 200: 
PN10 standardno 
PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar 





	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
05.2
	
MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA - OJAČANA

DN 80 - 500

Medprirobnično ploščato tesnilo, armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitev. 







	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
6.
	
NAVRTALNI ZASUNI IN OPREMA

	
6.1
	
NAVRTALNI ZASUNI Z VERTIKALNIM IZHODOM 
(ZA ODCEPE Ø 32 – 63)
Proizvajalec:  podjetje HAWLE ali enakovredno
Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. PN16. Pritrditev na NL cev s stremeni in tesnilom primerne dimenzije, na PE cev z dvodelnim oklepom po DIN3543-2 (oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več kocentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine).
Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.
Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla, 
Vertikalni izhod: bajonetni 34 ali 46 mm
Koleno vrtljivo 360˚

Fiting po DIN 8076-1, vtični fiting na eni strani za povezavo na PE cev brez ojačitvenega obroča, z vgrajenim obročem za zadrževanje. Na drugi strani vtični konec z rotacijsko enoto za nastavitev samega kolena; bajonetni vtični konec in O-ring tesnilom z dvema O-ringoma, za absolutno protikorozijsko zaščito bajonetnega spoja z primernim zasunom ali fitingom. Fitingu mora biti priložen ojačitveni podporni obroč proti deformacjiji vtične PE cevi.
Material: GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska zaščita z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno,  notranji zaščitni obroč iz POM, O-ring: EPDM-guma po KTW ali enakovredno.
Tlak: PN 16 bar    
Max. premer izvrtine: 25 mm / 36mm
Dodatki: streme in tesnilo, ročica
Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca



	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):  

	
6.2
	
CESTNE KAPE ZA NAVRTALNE  ZASUNE

Proizvajalec:  HAWLE ( kat.št. 180) ali enakovredno
Cestna kapa po DIN 4056, pokrov s konusnim naleganjem. 

Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten 

Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča.

Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca



	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
6.3
	
VGRADNE GARNITURE ZA NAVRTALNE ZASUNE 

Proizvajalec: HAWLE ( kat.št.960H ) ali enakovredno.
Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. 
Material: 
Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, 
Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten
Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37
Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten; 12,3mm
Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37
Vgradna globina: od 0,70 do 2,50 m
Dodatki: podložna plošča, cestna kapa  

Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca



	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	[bookmark: _Hlk521930594]
7.
	
ZRAČNIKI, HIDRANTI IN IZPIRALNE GARNITURE

	[bookmark: _Hlk521936463]
7.1
	
HIDRANTI DN 80

Proizvajalec: Hawle, IMP, Vodotehnik ali enakovredno 

PODZEMNI HIDRANTI – PRIROBNIČNI spoj
Podzemni hidrant proizveden in testiran v skladu z EN 14339, EN 1074-6. 
Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar.
Ohišje hidranta iz nodularne litine v skladu z EN 1503-3. Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.
Izhod v skladu z DIN 3221.










Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca


	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
7.2
	
CESTNE KAPE ZA PODZEMNE HIDRANTE

Proizvajalec: Hawle ( katal. številka Nr. 206) ali enakovredno 
Hidrantna cestna kapa  po DIN 4055 za podzemni hidrant DN 80, pokrov s konusnim naleganjem.	
Material: 
Ohišje: GJL250, bitumensko zaščiten            
kapa in pokrov: GJL250, bitumensko zaščiten
nastavitven oborč: GJL250, bitumensko zaščiten
zatič: nerjaveče jeklo

Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca


	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
8.
	
OZNAČEVALNA OPREMA

	
8.1
	OZNAČEVALNE TABLICE

Hidrantna tablica - plastična
Hidrantne tablice in polnila iz materiala Luran S odpornega na vremenske vplive, bele barve RAL 9010, z rdečim robom RAL 3000 in črno pisavo RAL 9005. Pisava pokončna Helvetica, krepka. Dimenzije tablice so 250x200 mm po DIN 4066 oz. OSIST 1007:1996. 
Profilirana aluminijasta pritrdilna plošča za steber z zaščitnim robom debeline 2 mm, dimenzije 250x200mm, ki zaščiti tablico pred vandalizmom in z dodatnimi pritrdilnimi elementi omogoča pritrjevanje na stebre, drogove javne razsvetljave, hidrante in podobno. 
Pritrjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4'' ali 2''. 

Armaturna tablica - ALU
Armaturne tablice in polnila iz profiliranega prašno barvanega aluminija, odporne na vremenske vplive, modre barve RAL 5010. Pisava bela RAL 9002, pokončna Helvetica, navadna. Dimenzije tablice so 140x200 mm, po DIN 4067 oz. OSIST 1005:1996. Samolepilna (vremensko odporno lepilo) polnila iz prašno barvanega aluminija. Polnila in odmerni križ na tablici so reliefni. 
Pritrjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4'' ali 2''. 

	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	

8.2
	
OPOZORILNI TRAK

Opozorilni trak modre barve iz trdega PE debelina 0,15 mm, širine 40 mm, s ponavljajočim se črnim napisom POZOR VODOVOD. Pakiran je v kolutih po 250m.
 

	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
8.3
	
STEBRIČKI IN SIDRA

Pocinkani jekleni stebri s pokrivnim plastičnim čepom, dolžine 2500 mm, fi 6/4'' in 2''. 
Sidro za montažo vertikalnih stebrov brez kopanja in betoniranja, s krilci za povečano stabilnost, pritrdilno prirobnico, nerjavečimi vijaki in kovinskim zatičem. 
Dimenzije: za cevi 6/4'' in 2'', dolžine 600 mm. 
Material: vroče cinkano jeklo in nerjaveči vijaki.

	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	
9.
	
SPOJKE

	[bookmark: _Hlk524502420]9.1
	UNIVERZALNE SPOJKE
Proizvajalec:  Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno 
Primerne za vse vrste cevi (PVC, azbestno cementne, PE, nodularna litina…)  
Ohišje iz GJS-400 (GGG-40), skladno z EN-GJS-450-10, epoksi prašna zaščita, skladno z  EN 14901, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno
Tesnila NBR ali EPDM, NBR v skladu z EN 682 (-5°C do +50°C), EPDM v skladu z EN 681-1 (0°C do +50ºC)
Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316) 
Vgrajeno morajo imeti varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo oz. pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo.
Zagotavljati morajo sidranje pri lomu do 4° tudi v primeru nadzemne vgradnje.

Dimenzije: DN 50 – DN 500

Tlak:  
za DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih
za DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar


















	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    

	9.2
	SIDRNE SPOJKE ZA PE CEVI

Enojne spojke
Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno 
Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), sidrni obroč proti izvleku, tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni s plastiko.
Protiizvlečna zaščita po DIN 8076-1-3.
Material:
Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm²  po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno
Tesnila: EPDM    
Ohišje: GJS400
Dimenzije: DN 50 – DN 125 / po EN 1092-2
Tlak:  PN 16


Dvojne spojke

Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno
Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), sidrni obroč proti izvleku, tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni s plastiko. 
Protiizvlečna zaščita po DIN 8076-1-3.

Material:
Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm²  po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno
Tesnila: EPDM    
Ohišje: GJS400
Dimenzije: DN 50 – DN 125 / po EN1092-2
Pritisk:  PN16




	
	Oznaka proizvajalca:                                                                    
Tip:                                                                    
Prospekt (stran od - do):                                                                    
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