## List1
POPIS DEL - SANACIJA SEVERNEGA KOLEKTORJA
(od J1336 do ZJ na CČN) |  | enota | količina | cena/količino | znesek
1.) Pripravljalna dela |  | komplet | 1 |  | 0
- Zavarovanje gradbišča, postavitev signalizacije
2.) Prečrpavanje odplak v času sanacije |  | komplet | 1 |  | 0
- Dobava, postavitev ter prestavljanje črpalke v revizijske jaške. Zmogljivost prečrpavanja je 2000 l/min.
- Postavitev začasnega cevovoda po katerem se bodo prečrpavale odplake v času sanacije.
3.) Pranje kanala s specialnim vozilom (kanal jet) od J 1336 |  | ura | 150 |  | 0
do zbirnega jaška na CČN v dolžini 2683 m
- Pranje BC Ø 80 cm in BC Ø 100 cm z visokotlačnim strojem, izčrpavanje usedlin in odvoz na deponijo. V ceno mora biti zajeta uporaba specialnih šob: šoba za odstranjevanje korenin, roto šoba za odstranjevanje maščob
- Odjem vode iz hidranta in deponijo izčrpanega materiala zagotovi naročnik
4.) Sanacija revizijskih jaškov |  | kos | 39 |  | 0
- Odstranitev dotrajanih kovinskih lestev
- Pranje jaškov z visokotlačnim strojem, min. 300 bar, 90°C
- Zaustavitev vdorov talne vode z zalednim injektiranjem
- Sanacija večjih poškodb z grobo mikroarmirano sulfatno odporno malto, kot npr. kema beton protekt RT
- Kompletna preplastitev sten jaškov z mikroarmirano sulfatno odporno malto kot npr. kema beton protekt F
5.) Točkovna sanacija netesnih spojev v BC Ø 80 cm po metodi |  | kos | 175 |  | 0
kratki paker s 3P silikatno smolo ter tkanino iz steklenih vlaken
- Priprava podlage (odstranjevanje ostankov malte, brušenje ostrih robov, pranje podlage z visokotlačnim strojem, min. 300 bar, 90°C)
- Zaustavitev vdorov vode z zalednim injketiranjem
- Vstavitev impregniranega vložka iz steklenih vlaken namesto spoja, debeline min. 5 mm, dolžine min. 40 cm
6.) Točkovna sanacija netesnih spojev v BC Ø 100 cm po metodi |  | kos | 40 |  | 0
kratki paker s 3P silikatno smolo ter tkanino iz steklenih vlaken
- Priprava podlage (odstranjevanje ostankov malte, brušenje ostrih robov, pranje podlage z visokotlačnim strojem, min. 300 bar, 90°C)
- Zaustavitev vdorov vode z zalednim injketiranjem
- Vstavitev impregniranega vložka iz steklenih vlaken namesto spoja, debeline min. 7 mm, dolžine min. 40 cm
7.) Sanacija slepih priključkov |  | kos | 2 |  | 0
- Priprava podlage (brušenje ostrih robov, pranje podlage z visokotlačnim strojem, min 300 bar, 90°C)
- Obdelava z mikroarmirano sulfatno odporno malto kot npr. beton protek RT.
8.) Sanacija lasnih razpok v cevi Ø 80 cm in Ø 100 cm (razpoke |  | m¹ | 75 |  | 0
širine do 1 mm, na katerih ni vidnih sledi pronicanja zaledne vode)
- Priprava podlage (pranje območja razpoke z visokotlačnim strojem, min. 300 bar, 90°C)
- Preplastitev razpok s specialno malto kot npr. kema hidrostop penetrat
9.) Sanacija vidne armature in razpok v BC Ø 80 cm skozi katere |  | m¹ | 35 |  | 0
so vidne sledi prodiranja vode po metodi kratki paker s 3P silikatno smolo ter tkanino iz steklenih vlaken
- Priprava podlage (odstranjevanje trdih usedlin, pranje mesta sanacije z visokotlačnim strojem, min. 500 bar, 90°C)
- Vstavitev impregniranega vložka iz steklenih vlaken na mesta razpok in vidne armature, po vsej dolžini, debeline min 4 mm.
10.) Sanacija vidne armature in razpok v BC Ø 100 cm skozi |  | m¹ | 9 |  | 0
katere so vidne sledi prodiranja vode po metodi kratki paker s 3P silikatno smolo ter tkanino iz steklenih vlaken
- Priprava podlage (odstranjevanje trdih usedlin, pranje mesta sanacije z visokotlačnim strojem, min. 500 bar, 90°C)
- Vstavitev impregniranega vložka iz steklenih vlaken na mesta razpok in vidne armature, po vsej dolžini, debeline min 5 mm.
11.) TV pregled kanala po sanaciji |  | m¹ | 2683 |  | 0
- TV pregled se izvede s samohodno robotsko kamero, z možnostjo pogleda v vse smeri in sprotnega zapisovanja ugotovitev v licenčni program.
12.) Tlačni preizkus revizijskih jaškov po sanaciji
- Jaški morajo biti tesni do višine krovne plošče |  | kos | 38 |  | 0
- Izvede se tlačni preizkus z zrakom ali vodo po veljavnem standardu
- Preizkus mora izvesti akreditiran laboratorij
13.) Tlačni preizkus cevnih vodov | Ø 100 cm | m¹ | 771 |  | 0
- Cevni vodi morajo biti tesni po standardu SIST EN 1610 | Ø 80 cm | m¹ | 1165 |  | 0
- Preizkus mora izvesti akreditiran laboratorij
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
POPUST ( v % ): |  |  |  |  | 0
SKUPAJ S POPUSTOM: |  |  |  |  | 0
OPOZORILO: Dokument lahko vsebuje matematične napake. Pred oddajo ponudbe je potrebno preveriti točnost izračunov in povezav med celicami.
V primeru odkritja teh napak je ponudnik dolžan oddati pravilen izračun in o tem obvestiti naročnika.
OPOMBA: Skladno s 76. a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
DODATNI OPIS:
Namen sanacije je zagotoviti vodotesen, pretočen kolektor, brez ovir. Sanirajo se vsi jaški in betonski del kolektorja.
V tem delu je potrebno sanirati vse napake, ki so opisane v poročilu, ki ga je izvedlo podjetje Varinger d.o.o., l. 2011.
Celotna dolžina odseka je 2683 m, od tega 1165.38 m AB cevi Ø 80 cm, 771.34 m Ø 100 cm in 746.14 polietilenskih cevi Ø 120 cm.