## PONUDBENI PREDRAČUN
Objekt: Obnova kuhinje OŠ 3
Premet: Strojne instalacije (prezračevanje)
1. | VODOVOD
INTERNE INSTALACIJE VODOVODA
1 | Vodovodna cev za odvod kondenzata iz PP-R (polipropilen) po DIN8077/78 in DIN 16962, spajane polifuzijsko, vodene vidno; vključno fazonski kosi ter spojni in obešalni material (vijaki , navojne palice, obešala)
| 32x5,4 | m | 7 | 0
| SKUPAJ VODOVOD, KANALIZACIJA in SANITARNA OPREMA |  |  | 0
2. | OGREVANJE
1 | Navojna krogelna pipa, skupaj z vsem potrebnim montažnim , pritrdilnim ter tesnilnim materaialom, po naslednji specifikaciji:
| DN 32 | kpl | 6 | 0
| DN 40 | kpl | 1 | 0
2 | Poševnosedežni navojni regulacijski ventil za vgradnjo v cevno omrežje, skupaj z merilnimi nastavki in vsem potrebnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, npr. proizvod COMAP
| DN40 | kpl | 1 | 0
3 | Varnosti ventil za vodo DN15/3bar po DIN 1988, montiran na cevni sistem, vključno spojni in montažni material | kpl | 1 | 0
4 | Membranska ekspanzijska posoda za vgradnjo v sistem ogrevanja in pohlajevanja, s predtlakom 1,5 bar in dopustnim delovnim tlakom 3bar, vse skupaj z vsem potrebnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom npr. proizvod Reflex z naslednjimi volumni:
| N20 | kpl | 1 | 0
5 | Obtočna črpalka, regulirana, navojne izvedbe, skupaj s holendri, tesnilnim in spojnim materialom, in naslednjimi podatki:
| Vv=3,5m3/h pri H=2m Pel=130W/230V vključno spojni in montažni material; kot WILO Stratos 30/1-8PN10 | kpl | 1 | 0
6 | Obtočna črpalka, za sanitarno vodo, regulirana, navojne izvedbe, skupaj s holendri, tesnilnim in spojnim materialom, in naslednjimi podatki:
| Vv=1,66m3/h pri H=10m Pel=310W/230V vključno spojni in montažni material; kot WILO Stratos 30/1-12PN10 | kpl | 1 | 0
7 | Polnilno-praznilna pipa 1/2", vključno montažni in tesnilni material | kpl | 6 | 0
8 | Jeklena cev po DIN2440 za razvod ogrevalne vode, skupaj z varilnimi spojnimi kosi, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter materialom potrebnim za obešanje cevi na strop oziroma pritrditev na zid, minizirana in toplotno zaščitena z izolacijo tip Armaflex XG debeline 19mm
| 21,3x2,3 | m | 6 | 0
| 42,4x2,6 | m | 50 | 0
| 48,3x2,6 | m | 6 | 0
9 | Termometer za območje 0 st.C do 100st.C, vse skupaj z vsem potrebnim tesnilnim, pritrdilnim ter montažnim materialom | kpl | 5 | 0
10 | Manometer za potrošno hladno vodo po DVGW, z območjem 0-10bar, vključno spojni in montažni material | kpl | 3 | 0
11 | Avtomatski odzračevalni lonček z navojnim priključkom DN15 in krogelnim ventilom za možnost demontaže skupaj z vsem potrebnim tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN15 | kpl | 6 | 0
12 | Aluminijasti členasti radiator Aklimat, prašno barvani, bele barve, za dvocevni sistem ogrevanja, delovnega tlaka do 8bar, s talnimi oz zidnimi montažnimi konzolami, z vgrajenim termostatskim ventilom, dvojnim spodnjim priključkom za dvocevni sistem z matico in tesnilom DK2, z okrasno rozeto, tesnilnima maticama za Fe cev, vključno vijačni in pritrdilni material
| M1600/3 čl. | kpl | 1 | 0
13 | Termostatska glavo z možnostjo montaže na zgoraj navedene radiatorje, npr. proizvod Danfoss-RAW ali HERZ-As, skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom. | kpl | 1 | 0
14 | Etilen glikol za napolnitev sistema rekuperacije prezračevalnega sistema kuhinje, vključno ves potrebni material za napolnitev sistema (postavka zajema čisti etilen glikol) | l | 15 | 0
15 | Posoda za shranjevanje etilen glikola prostornine 50L. Iz umetne mase z pokrovom. | kpl | 1 | 0
16 | Označitve medijev in oprema tehničnih prostorov s shemami in navodili (velja za vse vrste instalacij) | kpl | 1 | 0
17 | Praznjenje, polnjenje, izpiranje celotne novozgrajene ogrevalne instalacije, tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak je 1,3x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0
3. | PREZRAČEVANJE
1
|  | kpl | 1 | 0
2 | Klasična kuhunjska napa za odvod zraka, varjene izvedbe, izdelana iz nerjaveče pločevine, polirana, skupaj z lovilnim robom, izpustnim ventilom, s pralnimi fitri (lovilci maščob LM), lučmi, in vsem ostalim potrebnim obešalnim, pritrdilnim ter tesnilnim materialom, za prosto sredinsko obešanje, z naslednjimi tehničnimi podatki:
Vz=4800m3/h
axbxh=2800x3700x420
priključek: 2x 500x500
št. luči/moč: 4x58W
št. filtov: 16
| kot tip KNSR/P | kpl | 1 | 0
3 | Klasična kuhunjska napa za odvod zraka, varjene izvedbe, izdelana iz nerjaveče pločevine, polirana, skupaj z lovilnim robom, izpustnim ventilom, s pralnimi fitri (lovilci maščob LM), lučmi, in vsem ostalim potrebnim obešalnim, pritrdilnim ter tesnilnim materialom, za prosto sredinsko obešanje, z naslednjimi tehničnimi podatki:
Vz=700m3/h
axbxh=1400x1000x420
priključek: 2x 500x250
št. luči/moč: 1x18W
št. filtov: 2
| kot tip KNST/P | kpl | 1 | 0
4 | Glušnik za montažo v kanalsko traso v dovodni in odvodni kanal iz oz. v klimatsko napravo, vse skupaj z vsem potrebnim obešalnim, pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom,kot na primer Klima Idrija ali Systemair
| DZ-2 (915x500x1000)5000m3/h/46Pa | kpl | 1 | 0
| DZ-2 (800x915x800)5500m3/h/46Pa | kpl | 1 | 0
| DZ-2 (750x400x1000)5000m3/h/46Pa | kpl | 1 | 0
| DZ-2 (900x500x1000) 5500m3/h/29Pa | kpl | 1 | 0
5 | Prezračevalne rešetke, za vgradnjo v kanalsko traso, vključno protrdilni, montažni in tesnilni material, izdelane iz jeklene barvane pločevine, po naslednji specifikaciji:
| JR-3/G 1025x225 | kpl | 11 | 0
6 | Zaščitna rešetka za vgradnjo na zunanji zid ali kanal pri preboju kanalske trase, pravokotne oblike, izdelane iz pocinkane pločevine v barvi fasade, skupaj z zaščitno mrežo in vsem potrebnim vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, kot na primer po naslednji specifikaciji:
| JZR-6 800x1000 | kpl | 1 | 0
7 | Regulacijsko dušilna loputa za vgradnjo v okroglo / pravokotno kanalsko traso, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim, pritrdilnim ter montažnim materialom, po naslednji specifikaciji:
| 450x400 | kpl | 3 | 0
| 600x400 | kpl | 1 | 0
| 500x250 | kpl | 1 | 0
8 | Kanalska trasa izdelana iz pocinkane pločevine, ustrezne debeline po DIN 24191, vključno s pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom, fazonskimi kosi izdelanimi po DIN 24191 in usmerjevalnimi lopaticami. | kg | 1680 | 0
9 | Dobava in montaža - profilnega železa za pritrditev kanalske trase, odvodnega dela klimata ter izdelve podkonstrukcije za potrebe strešnega ventilatorja v skupni teži.
| ocenjeno | kg | 500 | 0
10 | Izolacija kanalov za razvod kondicioniranega zraka vodenih do posameznih distribucijskih elementov v objektu izdelana iz ekspandirane gume za temperature do +100 °C, k<0,04 W/mK, samougasljiva, vključno z lepilom in trakovi. Izolacija naj bo na primer proizvod Armacell, tip XG po naslednji specifikaciji:
| d=13mm | m2 | 56 | 0
| d=19mm | m2 | 22 | 0
11 | Nastavitev prezračevalnih količin, funkcionalni zagon s pisnim poročilom o ustreznosti delovanja sistema, meritve mikroklime in prezračevalnih količin, skupaj s izdelavo pisnega poročila o tem, označitev tipa in smeri pretoka medijev | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  | 0
4. | OSTALA POSEBNA DELA
1 | Demontaža obstoječe strojne opreme ,vkjučno z razrezom , iznosom iz objekta , z vsem potrebnim materjalom za demontažo, razrez in transport ter odvozom na trajno deponijo v sestavi:
-prezračevalna naprava z vso strojno opremo (locirana v pomožnem prostoru v pritličju)
-kuhinjska napa z vso opremo dim 5300x2150
-kuhinjski strešni ventilator s pripadajočo opremo (nahaja se na strehi višine cca :12-15m)
| -prezračevalni kanali iz pocinkane barvane pločevine vodeni od obstoječe klimatske naprve do distributerjev v kuhinji ter od kuhinjske nape do strešnega ventilatorja z vsem obešlnim materialom ter rešetkami. | kpl | 1 | 0
2 | Prilagoditev obstoječega preboja na strehi za potrebe kuhinjskega ventilatorja na dim 1000x300mm. Prehod je potrebno vodotesno zatesniti ter izdelati obrobe. | kpl | 1 | 0
3 | Izdelava gradbenih prebojev za potrebe vodenja instalacij v masivni steni, vključno odvoz na trajno deponijo
|  | m3 | 0.9 | 0
4 | Izdelava gradbenih prebojev za potrebe vodenja instalacij v betonski steni, rezanje betonske stene/plošče, stena do debeline 30cm, vključno odvoz na trajno deponijo
|  | tm | 8 | 0
5 | Izdelava suhomontažne obloge v nadstropju, postavka zajema trostransko zapiranje predstenskih instalacij z dvojno suhomontažno oblogo 12.5mm, z izdelavo jeklene pocinkane podkonstrukcije s pritrdilnim in montažnim materialom stena se izvede v treh smereh s stranicama ca. 35x100x35cm, vključno dvojno kitanje in brušenje | m2 | 22 | 0
6 | Izdelava obloge iz keramičnih ploščic, velikosti 20x20cm, bele barve, glazirane, vključno elastično lepilo za keramiko ter kitanje fug | m2 | 18 | 0
7 | Končno dvokratno pleskanje suhomontažne površine in ometanih sten z vodno disperzijsko belo barvo (Jupol), vključn kompletna izravnava in bandaža, ves za barvanje potreben material | m2 | 50 | 0
8 | Gradbeno zaključna dela vezana na končno obdelavo prebojev in ostalih gradbenih elementov s cementno apneno malto, vključno končno kitanje pred barvanjem | m2 | 8 | 0
9 | Demontaža ter ponovna montaža lesene montažne stene zaradi vnosa klimatske naprave, vključno montažni in drug pomožni material | kpl | 1 | 0
| OSTALA POSEBNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5. | SPLOŠNO
1. | Izdelava primopredajne dokumentacije v skladu z ZGO, predaja garancijskih listin, Atestov in certifikatov, navodil za obratovanje in vzdrževanje vgrajene opreme, predaja grafičnih podlag z vrisanimi spremembami glede na tehnično dokumentacijo, zagoni in nastavitve, podučitev uporabnika… | kpl | 1 | 0
2 | Izdelava dokumentacije PID strojnih instalacij in naprav v treh tiskanih izvodih | kpl | 1 | 0
3 | Pripravljalna dela, zaključna dela, manipulativni in zavarovalni ter transportni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ SPLOŠNO |  |  | 0
OPOMBA:
1. | PONUDBA MORA ZAJEMATI VSE STROŠKE DOSTAVE; MONTAŽE in ZAGONA OPREME IN NAPRAV!
2. | VSI PROIZVODI IN TIP NAVEDENI V POPISU, SO NAMENJENI LE LAŽJEMU DEFINRANJU POSTAVKE, PONUDNIK LAHKO PONUJA PROIIZVODE, KI SO TEHNIČNO EKVIVALENTNI POPISANIM, ALI BOLJŠE.
3 | PRI IZDELAVI PONUDBE JE OBVEZEN OGLED OBJEKTA TER VPOGLED V NAČRTE!
REKAPITULACIJA
| 1. VODOVOD |  |  | 0
| 2. OGREVANJE |  |  | 0
| 3. PREZRAČEVANJE |  |  | 0
| 4. OSTALA POSEBNA DELA |  |  | 0
| 5. SPLOŠNO |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
| DDV: | % |  | 0
| VREDNOST PREDRAČUNA Z DDV: |  |  | 0
Dobava in montaža sistema za primarni dovod vode za potrebe toplotne črpalke. Sistem je sestavljen iz:
a.) Črpalke: proizvod Gundfos SP8A-5 (DN100) z vgrajenim nepovratnim ventilom
Vv=8m3/h, pri H=20m
Pel=750W (230V/1/50Hz)
b.)PE100 tlačna cev za vodovod L=12m, vključno prehodni kosi za povezavo na črpalko; d75x5,6
c.) obešalna veriga iz Niro materiala dolžine 12m s pritrdilno konzolo verige iz materiala enake kvalitete
Krmiljenje črpalke se vrši preko centralnega krmilnega sistema, integriranega v toplotno črpalko. Krmilje mora omogočati vodenje in upravljanje dveh potopnih črpalk. Toplotna črpalka ima integriran tudi sistem močnostnega napajanja in varovanja potopne črpalke.
Postavka zajema, dobavo, montažo, zagon in priklop črpalke na cevno omrežje, predajo atestov in certifikatov.
Dobava in montaža - dvodelni modulni klimat za notranjo postavitev - (KN-1 in 2) (KUHINJA), dvojnostenski iz jeklene pocinkane pločevine z vmesnim slojem toplotne in akustične izolacije debeline 50 mm, notranja izvedba. Notranje površine so pocinkane, zunanje površine barvane. Osnovni tehnični podatki za ohišje so:
- požarni razred A1 po DIN 4102
- min. spec. gostota 70 kg/m3
- koef. toplotne prehodnosti k = 0,8 W/m2K po
DIN 4108
- faktor dušenja zvoka Rw = 34 dB po DIN 52201 za max. nadtlak/podtlak v klima napravi do 2000 Pa, s kontrolnimi vrati opremljenimi z gumijastimi tesnili in specialnimi zapirali,
Dim. čelnega preseka dovodne enote: BxH =1015 x 1045 mm. (L=3965mm); masa: 659 kg
Dim. čelnega preseka odvodne enote: BxH =1015 x 1045 mm. (L=1067,5mm); masa: 175 kg
DOVODNA ENOTA IN ODVODNA ENOTA STA POSTAVLJENI LOČENO; REKUPARACIJA PA JE POVEZANA S CEVNO POVEZAVO. DOVODNI DEL KLIMATA JE TALNE IZVEDBE IN JE DVOETAŽEN.ODVODNI DEL KLIMATA JE STROPNE IZVEDBE.
Sestava funkcijskih enot in teh. karakteristike
Dovodni del :
- prazna enota z jekleno vstopno žaluzijo na motorni
pogon z vzmetnim zapiranjem, kot Belimo AF-230 z jadrovinastim priključkom (kos 1),
- enota s filtrom F5:
V =5000 m3/h, začetni upor 65 Pa, končni upor 200 Pa.
- rekuperativna grelna enota: lamelni rekuperator z naslednjimi tehničnimi podatki:
Lamelni Al-Cu prenosnik toplotne energije z naslednjimi tehničnimi podatki:
Vz=5000m3/h; Qgr= 57,23kW pri sistemu vode 3/35,st.C in pretoku 1,66 m3/h ter dpv=44 kPa, dpz=90 Pa. Komora vsebuje tudi tripotni regulacijski ventil z zveznim elektromotornim pogonom (24V (2-10V)),
Max. temp. zraka za rekuperatorjem znaša 22 st.C (pri normalnem obratovanju) medij (mešanica vode in glikola v razmerju 70/30%)
-Grelna enota:
Lamelni Al-Cu prenosnik toplotne energije z naslednjimi tehničnimi podatki:
Vz=5000m3/h; Qgr=57 kW pri sistemu vode 40/25st.C in pretoku 3,3 m3/h ter dpv=11 kPa, dpz=63 Pa Grelna komora vsebuje tudi protizmrzovalni termostat in tripotni regulacijski ventil z zveznim elektromotornim pogonom (24V (2-10V)),
Max. temp. zraka za grelnikom znaša 22 st.C pri vstopni temperaturi zraka -10 st.C (pri normalnem obratovanju) medij (čista voda)
-Hladilna enota:
Prostor za vgradnjo hladilne enoote . Hladilna komora vsebuje tudi banjico za zbiranje kondenzata
- ventilatorska enota:
prostotekoči direktno gnani ventilator, Pretok zraka:
5000 m3/h dpext=400 Pa, moč motorja 2,2kW, 400 V,
termična zaščita, dobavljeno skupaj s frekvenčnim pretvornikom za ustrezno moč in napetost
Zvočna moč na naslednjih lokacijah po (A) krivullj ne sme preseči:
na zunanji steni: max: 60dB(A)
na tlačnem priključku proti prostoru: max 75 dB(A)
na seslanme priključku proti okolici: max 72 dB(A)
-vrtljali ventilatorja: 1890 min-1
-stena z elastičnim priključkom in protiprirobnico na elestičnem priključku.
Vse pocinkano, nosilni okvir elastično vpet.
Vključno z regulacijsko in zaporno armaturo na grelniku .
Odvodni del :
-stena z elastičnim priključkom in protiprirobnico na elastičnem priključku.
Visokučinkoviti filter za izločanje maščob, vrečaste izvedbe, izdelan iz keramičnih vlake, stopnja filtracije F5, za pretok zraka 5500m3/h in tlačnemu padcu (umazan:200 Pa, čist 100Pa), vse za temperaturo do 120 st.C
- rekuperativna grelna enota: lamelni rekuperator z naslednjimi tehničnimi podatki:
Lamelni Al-Cu prenosnik toplotne energije z naslednjimi tehničnimi podatki:
Vz=5500m3/h; Qgr= 62,52kW pri sistemu vode 37/-1st.C in pretoku 1,584m3/h ter dpv=44 kPa, dpz=176 Pa. Komora vsebuje tudi tripotni regulacijski ventil z zveznim elektromotornim pogonom (24V (2-10V)),
Max. temp. zraka pred rekuperatorjem znaša 40st.C (pri normalnem obratovanju) medij (mešanica vode in glikola v razmerju 70/30%)
Vse pocinkano, nosilni okvir elastično vpet.
Vključno z vsem pritrdilnim materialom, ter elastičnimi
izolatorji vibracij med nosilnim okvirjem klimata in klimatom.
Strešni ventilator, ki je del sistema KN-2 (KUHINJA), za potrebe odvoda zraka od nape, v tihi izvedbi, vključno podstavek ventilatorja z dušilcem kot: RUCK DSS560-10 za poševno streho, nepovratno loputo, fleksibilnim priključkom, spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, vse z naslednjimi tehničnimi podatki:
Vz=5500m3/h pri dp=500 Pa, Pel=3,3kW (400V), vključno frekvenčni pretvornik v skupno elektro omari sistema KN-2, Nivo zvočne moči prosti okolici ne sme presečti 83 dBA, na seslani strani pa ne sme presčti 85 dBA. (montaža na strehi h=cca 12-15m)
Regulacijska oprema:
- kanalsko temp. tipalo (uporovno) kos 4
-prostorsko temperaturno tiplao (kos 1)
- pogono žaluzij Belimo AF- 24-SR (4-20mA) kos 2
- tlačno stikalo (0-300Pa) kos 2
- tlačno tipalo za vgradnjo v kanalsko traso za vodenja frekvenčnikov ventilatorjev (4-20mA) delovanje na konstantnem tlaku v kanalski mreži 0-1000Pa (kos 2).
- cevno temp. tipalo s tulko (4-20mA) kos 2
- regulacijska in zaporna armatura (glej grelnik in hladilnik)
-alfanumerični posluževalnik naprave ,
- DDC krmilnik za krmiljenje naprave in možnostjo daljinskega nadzora s povezavo na WEB server.
-frekvenčni pretvornik za dovodni ventilator (Pel=2,2kW, 400V)
-frekvenčni pretvornik za odvodni ventilator (Pel=3,3W, 400V)
-potrebno je zagotoviti možnost terminskega nstavljanja reduciranega načina obratovanja.
Električne instalacije za napravo v obsegu:
Elektrokomandna omara naprave v obsegu:
Elektrokomandna omara, komplet opremljena z
vso potrebno stikalno, zaščitno in merilno -
regulacijsko opremo, prirejena za lokalno
in daljinsko upravljanje in nadzor, komplet z vso
potrebno projektno dokumentacijo, Atestno
dokumentacijo,…
Elektro omara locirna v pomožnem prostoru kuhinje
Montažna elektroinstalacijska dela v obsegu:
kabelske povezave med elektrokomandno omaro
in elementi, napajanimi iz elektrokomandne omare,
(vsi kabelski izpusti so znotraj sistema, v povprečni razdalji 15m),
komplet z vsemi označbami kablov in označbami
elementov, priklopi elementov, preizkušanje in
spuščanje v pogon, komplet predajna dokumentacija
(meritve, Atesti, Zapisniki o preizkusu in prvem
zagonu, navodila za vzdrževanje in obratovanje, … )
PRIKLJUČKI:
3X ČELNI
1 X NAVPIČNI