## Slide 1: Predstavitev rezultatov 20. 3. 2013
Vrtina Sob-4g

## Slide 2: GEOLOŠKA STRUKTURA
Podlaga terciarja, TWT (s)
Sob-3g
Sob-4g
Sob-1
Sob-2

## Slide 3
GEOLOŠKA STRUKTURA
MURSKA FORMACIJA (535 m Sob-3g, 575 m Sob-4g)
LENDAVSKA FORMACIJA (859 m Sob-3g, 930 m Sob-4g)
MURSKOSOBOŠKA FORMACIJA (1105 m Sob-3g)
Sob-3g
Sob-4g
PODLAGA TERCIARJA
Jedro 1: 812,05–815,80 m
Jedro 2: 1195,50–1198,27 m

## Slide 4: INTERPRETACIJA KAROTAŽNIH DIAGRAMOV

## Slide 5
AKTIVIRANJE IN PREIZKUŠANJE VRTINE Sob-4g
(INICIALNI ČRPALNI PREIZKUS)
Skupno preizkušanje vrtine (inicialni črpalni preizkus)
Preizkušanje vseh vodonosnih intervalov skupaj.
Perforirane cevi:
od 559 do 915 m (Johnson filtri 0,8 mm, skupna dolžina 231m),
od 915 do 1189 m (Johnson filtri 0,5, skupne dolžine 125 m).

## Slide 6
Chart: Vrtina Sob-4g: statične temperature na posameznih globinah (11. 3. 2013 od 7:21 do 9:29)
| 23.88 | 28.44 | 32.49 | 36.35 | 40.450000000000003 | 44.82 | 48.36 | 57.33 | 59.24 | 60.35 | 60.74 | 61.35 | 63.01 | 64.08 | 64.52 | 65.97 | 68.58 | 71.08 | 73.19 | 76.3
Vrtina Sob-3g: | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200
Skupno preizkušanje vrtine (statični tlaki in temperature)
Chart: Vrtina Sob-4g: statični tlaki na posameznih globinah (11. 3. 2013 od 7:21 do 9:29)
| 11.978 | 12.345000000000001 | 18.963999999999999 | 28.93 | 38.887999999999998 | 48.853999999999999 | 53.223999999999997 | 59.515999999999998 | 64.543999999999997 | 69.525000000000006 | 74.44 | 79.391999999999996 | 84.436999999999998 | 89.393000000000001 | 94.316999999999993 | 99.343999999999994 | 104.533 | 109.708 | 114.876 | 120.182
Vrtina Sob-3g: | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200
Interval večjega dotoka vode (600 m)
Interval večjega dotok vode (815 m)
Proizvodna lastnost vrtine:
količina proizvodnje 43 l/s (SAMOIZLIVNO),
temperatura na ustju vrtine 57,0 °C.

## Slide 7
Q-s in Q-T diagram
Chart: Vrtina Sob-3g in Sob-4g: Q-s diagram (Sob-3g: aktiviranje in inc. črp. preizkus od 8. 11. do 11. 11. 2012) (Sob-4g: inc. črp. preizkus od 4. 3. do 7. 3. 2013)
| 1.96 | 3.17 | 20.61 | 35 | 41.78 | 42.06
Pogoji inc. črp. preizkusa Sob-4g | 3.53 | 4.71 | 23.02 | 35.11 | 42.75 | 48.21
Pogoji akt. in inc. črp. Preizkusa Sob-3g | 4.16 | 5.66 | 47.74
Chart: Vrtina Sob-3g in Sob-4g: Q-T diagram (Sob-3g: aktiviranje in inc. črp. preizkus od 8. 11. do 11. 11. 2012) (Sob-4g: inc. črp. preizkus od 4. 3. do 7. 3. 2013)
| 44 | 45 | 55 | 56 | 56.2 | 56.3
Pogoji inc. črp.preizkusa Sob-4g | 1.96 | 3.17 | 20 | 35 | 41.78 | 42.06
Pogoji akt. in inc. Črp. Preizkusa Sob-3g | 2.95 | 4.35 | 28.71

## Slide 8
Chart: Temperatura na ustju vrtine T [°C]
| 44 | 45 | 55 | 56 | 56.2 | 56.3
 | 1.96 | 3.17 | 20 | 35 | 41.78 | 42.06
Chart: Proizvodnost vrtine Q [l/s]
| 1.96 | 3.17 | 20.61 | 35 | 41.78 | 42.06
Pogoji inc. črp. preizkusa | 3.53 | 4.71 | 23.02 | 35.11 | 42.75 | 48.21
GEOTERMALNI POTENCIAL VRTINE Sob-4g
Toplotna moč vrtine Sob-4g
(pri q1= 43 l/s in Δt = 30°C)
Pt = 5,4 MWt
h1
q1=43
t1
q1=43

## Slide 9
UGOTOVLJENE KARAKTERISTIKE VRTINE Sob-4g
Dobra proizvodnost (prepustnost) vrtine od 590 do 997 m (plasti upadajo za 45 m globlje kot na vrtini Sob-3g) in slaba proizvodnost vrtine do končne globine (razpoklinska poroznost).
Približno enaki geotermalni gradient v celotnem intervalu vrtine, okrog 6° C/100 m, temperatura na končni globini znaša 66,1 °C.
Približno enaki gradient ležiščnega tlaka v proizvodnih ležiščih (okrog 0,99 bar/10 m).
Velika samoizlivna proizvodnost vrtine, nad 43 l/s.
Temperatura termalne vode na ustju vrtine (55-57 °C), v odvisnosti od proizvodnosti vrtine (pri samoizlivni proizvodnji).
Primerna kemična sestava vode za črpanje (natrijev-hidrogen karbonatna voda) iz katere se pri črpanju ne izloča vodni kamen.
V termalni vodi je raztopljen zemeljski plin (več kot 99 % CO2), v količini okrog 1 Sm³ plina (CO2)/ 1 m³ vode (omogoča proizvodnjo termalne vode tudi s pomočjo „gas lift“).

## Slide 10: Gradbena dela
Izvedba gradbenih del.

## Slide 11: Selitev vrtalne garniture
Razmestitev opreme.
Poskusni zagon.
Tehnični pregled.
Začetek vrtalnih del.

## Slide 12: Rudarska dela
Polimerna izplaka.
Bentonitna izplaka.

## Slide 13: Rudarska dela
17 ½˝,
  1 Smith in 1 Hughes
  16.1.2013 – 25.1.2013
12 ¼˝;
  2 Smith in 1 Hughes
  28.1.2013 - 23.2.2013
  3.2.2013, I jedro
  21.2.2013, II jedro
  22.2.2013, EK maritve

## Slide 14: Rudarska dela
Jedrovanje:
  Sob-4g:
    810,00 – 815,12 m.
    1195,50 – 1198,20 m.

## Slide 15: Rudarska dela
Vgradnja zaščitnih cevi.
Cementacija zaščitnih cevi.
Vgradnaja proizvodnih cevi.

## Slide 16: Rudarska dela
Peščen zasip

## Slide 17
ZAKLJUČEK
Vrtina Sob-4g je izredno uspešna geotermalna vrtina (po proizvodnih lastnostih še nekoliko boljša kot vrtina Sob-3g).
Lahko se dolgoročno uporablja za namene za katere je bila izgrajena to je za reinjektiranje (vračanje) termomineralne vode nazaj v proizvodni vodonosnik.
Nedvoumno se skupaj z vrtino Sob-1 in Sob-3g lahko uporabi za izgradnjo ekološko-neoporečnega geotermalnega sistema v Murski Soboti.

## Slide 18: Srečno!
PRIHODNOST IZKORIŠČANJA GEOTERMALNE ENERGIJE JE V GRADNJI ENERGETSKIH IN EKOLOŠKO NEOPOREČNIH, PROIZVODNO-REINJEKCIJSKIH SISTEMOV
DLJE, ČE JO VRAČAMO!